## ДО РОПРИНТ ЕАД

## гр. София, р-н Искър,

## ул. „К-н Симеон Петров“ (бивша „5007“) № 1

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

„Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с батерии“

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с батерии“

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до 60 дни от крайния срок за получаване на оферти (посочва се срокът, определен от крайния получател в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на „Ропринт“ ЕАД (наименование на крайния получател) | Предложение на кандидата Марка/модел/производител/тех-нически характеристики | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството: Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с батерии, вкл.: - Придобиване на фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност по идеен проект 181,5 kW за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия; - СМР на покрив на сгради; - Консултантски услуги от инженерно-технически характер. Минимални технически изисквания към фотоволтаичната система и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии): Всички активи следва да бъдат нови, неупотребявани, да имат СЕ маркировка и Декларация за съответствие от производител/вносител (основание за допускане на европейския пазар). Фотоволтаични системи: 1/ Фотоволтаични модули: - Ефективност на модула ≥ 20%; - Продуктова гаранция ≥ 12 години; - Деградация първа година ≤ 3%; - Линейна деградация за: - еднолицеви модули ≤ 0,6% на година, гарантирана за ≥ 25 години; - двулицеви модули ≤ 0,5% на година, гарантирана за ≥ 25 години. 2/ Инвертор/и за фотоволтаичния модул: Допустими системи за финансиране са системи с отделен инвертор за фотоволтаичния модул и отделен инвертор за система за съхранение, както и системи с хибридни инвертори. - Ефективност на инвертора (European weighted efficiency) ≥ 96%; - Смущения от хармоници (THD) ≤ 5%; - Входно напрежение от ФВ стрингове: ≤ 1500 VDC; - Продуктова гаранция ≥ 10 години; - Възможност за съхранение и предоставяне на информация за произведената енергия от фотоволтаичната система; - Наличие на устройство, което ограничава връщане на електроенергия в мрежата съвместимо с инвертора или вградена такава функция на самият инвертор. 3/ Системи за съхранение (акумулаторни батерии): - Оперативна работна температура: 0-45°С на околната среда; - Продуктова гаранция ≥ 5 години; - Гаранция за производителност: ≥ 10 години. - Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет (в kWh) равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 (един) час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по настоящата процедура. Като отговарящи на изискването по настоящата подточка биха се приели например и батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 2 (два) часа за поне 50% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, или батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, и т.н. ВАЖНО: Батериите задължително следва да бъдат свързани към изградената по настоящата процедура фотоволтаична система, и да съхраняват енергия от нея. 4/ Инвертор за система за съхранение: - Продуктова гаранция ≥ 10 години. 5/ Конструкция: - Материалите и крепежните елементи, използвани в конструкцията за монтаж на модулите следва да са нискокорозионни материали, като се гарантира, че не повишават степента на корозия, когато са монтирани заедно в масив или когато са монтирани върху повърхността на основна конструкция. - Продуктова гаранция ≥ 10 години. Изпълнителят трябва да извърши необходимите строително-монтажни работи на покрива на сградата, пряко свързани с изгражданата фотоволтаична система в комбинация с батерии. Изпълнителят трябва да извърши необходимите консултантски услуги от инженерно-технически характер, пряко свързани с изгражданата фотоволтаична система в комбинация с батерии, в т.ч. да изготви окончателен технически/работен проект за фотоволтаичната система и съоръженията. Дейностите по изготвяне на окончателен технически/работен проект предшестват дейностите по самото изграждане на фотоволтаичната система за собствено потребление в комбинация с батерии. Изградената ВЕИ система трябва да има възможност за проследяване отчитането на количеството произведена енергия за собствено потребление въз основа на сумата от изходящата активна мощност на инверторите (изходните AC характеристики на всички инвертори), във формат идентичен с информацията, посочван в ред с № 5 в Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от НАРЕДБА № РД-16-558 от 8.05.2012 г. за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България. Посочените минимални технически изисквания към фотоволтаичната система и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии) са задължителни за активите и непокриването им ще доведе до отхвърляне на офертата на кандидата. |  |  |
| Предложен срок за изграждане Възложителят/крайният получател определя максимален срок за изпълнение на договора 120 календарни дни, но не по-късно от срока на договор № BG-RRP-3.006-0495-C01 за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Гаранционните срокове на извършените и приети СМР и доставеното и монтирано технологично оборудване са съгласно Наредба № 2/2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Условия по гаранционно обслужване: - Предложен гаранционен срок за монтаж: Важно: Предложеното от кандидата гаранционно обслужване следва да е в календарни месеци и в цели числа. Същият подлежи на оценка съгласно показателите, посочени в Методиката за оценка. - Срок за реакция при възникване на повреда/неизправност: Важно: Под „срок за реакция“ следва да се разбира времето, необходимо за осигуряване на физическо присъствие на техник на мястото на възникване на повредата/неизправността, считано от момента на уведомяването на изпълнителя. Относно срокът за реакция изпълнителят е длъжен да изпрати свой/и специалист/и по местонахождението на съоръженията при възложителя, който да диагностицира проблема и да се заеме с отстраняването му. Предложеното време за реакция при възникване на повреда/неизправност следва да е в цели числа и определено в часове. Същото подлежи на оценка съгласно показателите, посочени в Методиката за оценка. |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): Ръководство за експлоатация и/или друга техническа документация. Документацията може да бъде на български или на английски език на хартиен и/или електронен носител. |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). Не е приложимо. |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на крайния получател за експлоатация: За съоръженията, обект на процедурата, трябва да бъде осигурено обучение на персонала на крайния получател за експлоатация. Обучението следва да бъде за сметка на изпълнителя и не следва да бъде калкулирано в предложената цена. |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от крайния получател (ако е приложимо). Не е приложимо |  |  |
| Други: не е приложимо |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с батерии | 1 |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

- Окончателно плащане в размер на 100% от цената на договора за изпълнение. Плащането се осъществява след подписване на приемо-предавателен протокол за действително извършени и приети работи, вкл. успешно тестване и изпитания на инсталацията и съоръженията и представяне на оригинална фактура от изпълнителя.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 16, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г.;

- Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, се представя договор за  създаване на обединението, в който се посочва представляващия. В този случай, документът „Декларация по чл. 16, ал. 1, т. 1 от ПМС № 80/09.05.2022 г.“ се представя за всеки от  участниците в обединението.

- Когато офертата се подписва от упълномощено лице, към нея задължително се представя изрично пълномощно, подписано от законния представляващ кандидата, с което последният оправомощава лицето да извърши съответните действия.

- В случай, че кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице, тогава следва да представи еквивалентни документи от съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната държава не се издават документи за обстоятелствата по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или търговски орган в държавата, в която той е установен.

- Доказателства за икономическо и финансово състояние;

- Доказателства за технически възможности и/или квалификация;

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Документи по т. 1, 2, 3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

- Други документи и доказателства, изискани и посочени от крайния получател в документацията за участие.

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Не се посочва при извършване на периодични доставки.